## Introduzione
ING. NICOLA BALINI bn.ingegneria@gmail.com www.bn-ingegneria.it
E' responsabilità del progettista controllare la correttezza dei dati inseriti e l'output finale del foglio di calcolo.
E' consentita la distribuzione del seguente software in modalità freeware con citazione dell'autore.
Si ringraziano anticipatamente tutti gli utilizzatori che comunicheranno eventuali imprecisioni o miglioramenti all'autore.
INTRODUZIONE
Il presente foglio di calcolo permette il dimensionamento degli Evacuatori di fumo e Calore (EFC). La norma di riferimento è la UNI 9494 – 2007. Rispetto alla UNI 9494 – 1989 la sostanziale modifica è che si obbliga il progettista ad utilizzare materiali e prodotti con marcatura CE.

## Calcolo SUT degli EFC
Dimensionamento Evacuatori di fumo e Calore (EFC)
UNI 9494 – 2007.
Dati tecnici per il calcolo:
VALORI DA INSERIRE
VALORI CALCOLATI CON FORMULE
h: altezza di riferimento = | [6 empty] | 9 | m
A: area compartimento = | [6 empty] | 1548 | m2
As: area compartimento compresa tra due cortine a tenuta di fumo = | [6 empty] | 1600 | m2 | se As<1600 m2 lasciare indicato il valore di 1600
hc: altezza cortina di contenimento fumi = | [6 empty] | 0 | m
y: altezza zona libera da fumi = |  |  |  | 0,5 h |  |  | 4.5 | m | y deve comunque essere sempre: y≥0.5 h ,y≥2m
yc: altezza zona libera da fumi corretta se As>1600 m2 = | [6 empty] | 4.5 | m |  | 1
durata convenzionale prevista di sviluppo incendio:
tempo allarme = |  | altri casi |  |  |  |  | 5 | min
tempo intervento = |  | 15 minuti |  |  |  |  | 15 | min
durata=tempo allarme + tempo intervento | [6 empty] | 20 | min
velocità di sviluppo incendio:
|  | normale (1 cm/s) |  |  |  |  | 2
Gruppi di dimensionamento:
5
| bassa | normale | alta
5 | 1 | 2 | 3
10 | 2 | 3 | 4
15 | 3 | 4 | 5
20 | 4 | 5 | 6
25 | 5 | 6 | 7
tabella da non modificare
Coefficienti a di dimensionamento:
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4
4.95 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7
5.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1
5.85 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5
6.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8
6.75 | 0.85 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8
tabella da non modificare
SUPERFICIE UTILE TOTALE DEGLI EFC: SUT
| SUT = | 15.48 | m2
Dopo aver ottenuto il valore della superficie totale si può ricavare la superficie dei singoli EFC e il numero degli stessi, tenendo conto di alcune prescrizioni tecniche: - Per coperture piane o aventi pendenza max del 20 % almeno un EFC ogni 200 m2 - Per coperture con pendenze > 20% almeno un EFC ogni 400 m2 - Coperture piane distanza tra EFC 5m<x<20m Coperture piane distanza tra EFC e pareti perimetrali 5m<x<10m - Coperture >20% distanza tra EFC x<20m - Coperture >20% distanza tra EFC e pareti perimetrali x<20m - Lato EFC < 2.5 m - EFC disposti omogeneamente e meglio averne molti piccoli che pochi grandi